附件2：

安全阀参数要求

- 公称压力：PN25

- 公称通径：DN50

- 最高使用温度：300℃

- 使用介质：蒸汽、空气

- 整定压力：3 bar，排放压力：1.03×整定压力（蒸汽用）bar

- 流道面积：1979mm2，排放压力：1.1×整定压力（空气用）bar

- 开启高度：12.5mm，启闭压差：10%，排量系数：0.64

- 气密试验介质：空气，气密试验压力：0.9×整定压力 bar

- 壳体试验介质：水，壳体试验压力：38bar

- 设计、制造标准须符合 GB/T12241-2005

- 性能试验标准须符合GB/T12243-2005

- 主要件材料牌号和应用标准须符合QT400-18L、GB/T12227通用阀门球墨铸铁件技术条件

- 产品制造质量须符合《安全阀安全技术监察规程》的要求

- *产品能够正常安装我院蒸汽灭菌器管道（可现场查看）

- *产品由中标方负责首次安装，安装之前需提供《芜湖市特种设备监督检验中心》合格报告（安装和检测费用由中标单位承担）

- 质保≥1年