产科手术室电动门采购及安装项目参数

一、 总体要求

1、门机门体为同一厂家生产，并提供原厂家证明；

2、投标人应提供所选用产品的制造商或制造商在中国的代表机构出具的授权书，提供进口报关单、原产地证明；（授权书提供原件并与正本一同装订，其他资料提供复印件。）
3、手术室门机应具有欧共体CE认证、TUV认证、UL认证，提供不少于350万次开关使用承诺书。投标时提供加盖投标人公章的承诺书原件扫描，扫描件上传至电子投标文件中；
4、投标产品的气密性、声音衰减符合规范要求，(即CSTB检测报告)；

5、其中门机采用进口，门体采用国内生产；

6、维保时间不少于3年
二、产品技术要求

1、*机组使用设计寿命>400万次，并具有检测报告；门机采用直流电机驱动，带有编码器；紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。机组有全开、半开、单向通行功能，带有延时关闭可调节功能；开关门速度可调，开门停留时间：0－40s可调；

2、门体表面采用HPL抗菌防火板，门体内部填充物具有防火、静音、环保功能，内部型材框架结构组成；门上要求有观察窗，观察窗玻璃选用双层真空钢化玻璃，视窗为型材框架结构,400mm×600mm；视窗及门板接缝处平滑且处在一个平面。并在门上方配有"手术中"指示灯。

3、门洞净尺寸为 1500X2100；
4、机罩盖采用弧形设计（不积尘，易清洁）

5、气密门运行噪音低于60分贝。

6、门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。

三、施工注意事项：

（1）采取封闭施工，将施工现场与院内环境隔离；

（2）施工过程中产生的建筑垃圾及时清理、运输；

（3）合理安排施工时间，减少施工对正常工作的影响；

（4）尽量减少施工高噪音设备，减少噪音污染。