附件3：

地下室电房预防性试验工程招标参数

一、项目内容：本次招标范围含10kV 真空断路器、干式变压器、10KV 电压互感器、10KV 电流互感器、避雷器、变电站接地、系统测试、安全工器具、高压电缆、微机保护装置等部分的预防性试验、调试、出具预防性试验报告和相关服务（培训、技术支持、售后保障及其它伴随服务等）以及与院方工程负责人的协调、配合工作。具体详见试验内容。

二、工期：具体开工日期以招标人确定的开工日期为准，施工总工期为7个日历天。

三、资质要求：

1、在中华人民共和国境内注册，经有关部门批准有合法经营资质的；具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，

2、具有机电工程施工总承包三级和电力工程总承包三级及以上资质,

3、具备有效的国家电力监督委员会颁发的五级或以上承装、承修、承试电力设施许可证。

4、具备安全生产许可证。

四、技术要求及试验内容

电房试验内容

| 1 | 10kV 真空断路器 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、 辅助回路和控制回路交流耐压试验 4、导电回路电阻 5、分、合闸线圈直流电阻测试 6、开关特性测试 7、操作机构分合闸电压测试 8、过电流保护试验 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 干式变压器 | 1、绕组直流电阻测试 2、绕组绝缘电阻测试 3、交流耐压试验 4、测温装置及其二次回路试验 5、变比试验 6、负载试验 |
| 3 | 10KV 电压互 感器 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、变比试验 |
| 4 | 10KV 电流互 感器 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、变比试验 |
| 5 | 避雷器 | 1、绝缘电阻 2、直流 1mA 电压计 0.75 倍电压下的 泄露电流测试 3、运行电压下的交流泄露电流测试 4、底座绝缘电阻 5、检查放电计数器动作情况 |
| 6 | 变 电 站 接 地 系统测试 | 1、接地电阻测试 2、接地网导通测试 |
| 7 | 安全工器具 | 1、绝缘靴耐压试验 2、绝缘手套耐压试验 3、验电笔耐压试验 4、绝缘毯耐压试验 |
| 8 | 高压电缆 | 1、绝缘电阻 - 2、交流耐压泄露电流测试 |
| 9 | 微 机 保 护 装 置 | 1、装置内、外部检查 2、绝缘检验 3、上电检查 4、逆变电源检查 5、开关量输入回路检查 6、输出信号检查 7、定值校验 8、整组校验 9、保护专用光纤接口装置检验 |

补充说明：

1、10kV 高压开关柜预防性试验包括对母线、互感器、真空断路器及过电压保护器等设备进行试验。

2、10kV 高压开关柜所配套的继电保护测控装置。除对各 10kV 高压开关柜进行继电保护装置校验外，需进行装置外围回路检查、 装置整组调试及开关量模拟量校验等。

- 高压开关柜需提供型式试验报告，且试验报告内容须包含燃弧试验和防凝露试验。

- 4、以上测试内容均需提供完整的预防性试验报告，并能通过当地电力部门检查。

- 5、近三年内有医院高压电房预防性试验业绩优先考虑。

五、执行的技术标准

- 符合《电力安全工作规程》

- 符合《中华人民共和国电力法》、DL/T 596—2005《电力设备预防性试验规程》

- 3、依据所承揽的业务检修人员应当掌握熟悉以下规范和电力行业相关标准：

- （1）国家电网安监[2005]83 号《国家电网公司电力安全工作规程 发电站和变电站部分 电力线路部分》

- （2）DL/T 573-95 《电力变压器检修导则》n

- （3）DL/T 596—2005《电力设备预防性试验规程 》

- （4）DL/T 584—95  3～110kV《电网继电保护装置运行整定规程》