附件2：

精密空调维保服务技术要求

- 一、项目概况

- 1.我院本次招标的精密空调维保项目位于医院中心机房，精密空调是保障机房内设备正常运行的关键设备。为确保中心机房内各系统设备正常运行，特将中心机房内的精密空调的维修维保业务委托给具有维保资质及技术能力的公司进行。

- 2.中标后提供原厂维修授权。

- ＊3.提供原厂维修配件。(提供证明材料并加盖公章，提供承诺函并加盖公章)

- 二、维修项目及技术规格

| 序号 | 维修项目 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2050主控面板 | 原厂设备更换，保证正品 | 只 | 1 |
| 2 | 外机压力传感器 | 原厂设备更换，保证正品。 | 项 | 1 |

- 三、维护需求清单及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维谛P2050 | - 一年期全包代维服务，包含备件、服务、易损件更换、日常巡检等. - 每次巡检完毕后需填写巡检报告（样表见附件）由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。 - 最后在维护完毕后应向甲方提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议。以保证甲方设备的正常运行。 | 台 | 2 |
| 2 | 整机系统检查 | 1、检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确；检查各告警功能，查看历史报警记录对报警内容进行分析，消除隐患；核定温湿度的准确度。 | 项 | 1 |
| 3 | 制冷系统检查 | 1、压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩机电机性能是否完好。氟利昂在系统内流动情况，过滤器是否畅通等。 2、检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修。 3、检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并指导甲方操作维护人员做好日常清洗保养工作。 4、测试高低压保护装置是否可靠。 | 项 | 1 |
| 4 | 电气系统 检查 | 1、对电气柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特性是否完好。 2、检查风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能。 3、检查凝器电气箱内调速器及冷凝风机是否完好。 4、检查主电源及各支路的各相电压、电流； 5、检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全； 6、对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。 7、对各种的系统保护功能进行检测、调校（例如高压保护，低压保护，过热保护，相序保护等），保证设备的安全运转。 | 项 | 1 |
| 5 | 风道系统 检查 | 1、检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调较。 2、检查空气过滤网情况，如有通风不畅应更换。 3、检查通风情况，清洁或更换空气过滤器； 4、检查及修补跑、冒、滴、漏； 5、检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，轴承是否发热，传动皮带松紧度、有无裂痕，检查耗电量。 | 项 | 1 |
| 6 | 控制系统 检查 | 1、检查电脑系统工作是否稳定正常，如有异常进行维修。 | 项 | 1 |
| 7 | 加湿器 检查 | 1、检查加湿器是否结垢，如结垢进行清洗或更换； 2、检查电磁阀、加热器和加湿器的工作情况；。 3、检查加湿器电极的工作情况； 4、检查给、排水路是否通畅且速度平衡； 5、检查加湿负荷电流和加湿控制运行机制情况； 6、检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽； 7、检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度； 8、检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。 | 项 | 1 |
| 8 | 冷凝器检查 | 1、检查冷凝器表面和翅片是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（每次巡检清洗一次室外机） 2、风扇：检查风扇转动情况，有无异常噪声，运行电路是否正常，风扇支座是否牢靠，清洁风扇； 3、检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。 4、检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。 5、调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。 | 项 | 1 |
| 10 | 蒸发器检查 | 检查、清洁蒸发器，保证足够的热交换量； | 项 | 1 |

精密空调维保服务内容：

- 服务时间为5×8小时，4小时现场响应，每月定期巡检

- 全包（人工、差旅、包维护、包维修、包耗损件及配件费用）

- 7x24 电话技术支持服务

- 免费提供维保年度内4次定期的5x8预防性巡检服务

- 加湿罐每年更换一次；过滤网根据实际情况更换，一年不少于二次。

- 对空调机各职能部件进行独立系统调试，使之达到原安装合同签订的技术要求。

- 其它方面如有不正常应进行维护维修：

- 检查蒸发器、冷凝器清洁度。

- 核定面板显示功能和准确度。

- 检查各告警功能

- 检查加湿系统中进水排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。